## Slide 1
6. Lernpaket
–
Leistungsflussberechnung – Berechnung von Ringnetzen und Planung von MS-Netzen

## Slide 2
Berechnung von Ringnetzen
I1
A
1
2
I2
Z1
Z2
3
Z3
I3
Länge L
B
Z4
Berechnung von doppelt gespeisten Leitungen
IA
IB
Momentensatz
bei UA = UB
Notes: 2

## Slide 3
Berechnung von Ringnetzen
I1
A
1
2
I2
Z1
Z2
3
Z3
I3
Länge L
B
Z4
Berechnung von doppelt gespeisten Leitungen
IA
IB
Momentensatz
bei UA > UB
IA0 und IB0 sind Strome aus Berechnungen mit Momentensatz bei UA=UB.
Notes: 3

## Slide 4
Planung von MS-Netzen
Wahl der Spannungsebene
  6 kV, 10 kV, 20 kV und 30 kV
Wahl der Leitungsart
  Zumeist Kabel als Vorzugsvariante
Wahl des Leitungsquerschnitts
  N-1-Kriterium
Weitere Planungsaspekte
  Netzschutz und Fernleittechnik
  Sternpunkterdung
  Ort und Bauweise von Schaltanlagen
  Uvm.
Notes: 4

## Slide 5
Vielen Dank!
Jens Teuscher (Dr.-Ing.)
Technische Universität Chemnitz
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Professur Energie- und Hochspannungstechnik
09107 Chemnitz
E-Mail: jens.teuscher@etit.tu-chemnitz.de
Telefon: +49 (0) 371 531 - 37752